## ТШР
| Акт теста шаговой реакции, позиция | [6 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  |  | Позиция
| Цех: |  |  |  | Серийный номер
| Отделение установка |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
| № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование | № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование
| 1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10
| Разработано ООО "РДК Системс" | [5 empty] | Дата:

## ТО
| Акт о проведении диагностики клапана | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  |  | Позиция
| Цех |  |  |  | Серийный номер
| Отделение установка |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
| Материал деталей: |  |  |  | Позиционер
| Корпус |  |  |  | Давление питания, бар
| Крышка |  |  |  | Привод, ПБ
| Седло | CV/KV |  |  | Модель привода
| Шар |  |  |  | Движение хода клапана
| Диск |  |  |  | Материал сальника
Плунжер
Вал
Шток
Направляющая втулка
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
| Параметр измерения |  | Действительное значение: | Рекомендованное значение: |  | Примечание
Динамическая ошибка (среднее значение, %)
Ход штока, мм Ход вала, град
Заданный диапазон пружин привода, бар
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар
Коэффициент трения, %
Трение, среднее значение (N)
| Зона посадки плунжер/седло* |  | без видимых дефектов
| Адаптация/детали адаптации позиционера* |  | удовлетворительно
| Состояние навесного оборудования* |  | удовлетворительно
| График трения хода клапана* |  | зоны повышенного трения отсутствуют
| Наличие течи по сальнику* |  | видимая течь не наблюдается
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек.
| Заключение*: |  |  |  | Рекомендуемый ЗИП*:
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется.
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"
Диагностические графики клапана, поз.
График зависимости ход штока/управляющий сигнал мА
График зависимости ход штока/давление в приводе
График трения, N
Разработано ООО "РДК Системс"
ДАТА:

## ЗИП
сальниковое уплотнение (согласно исполнению)
плунжер (при необходимости)
диск/уплотнение диска
шар (при необходимости)
седло (при необходимости)
вал (при необходимости)
шток/сборка шток-плунжер/штифт (при необходимости)
комплект мягких уплотнений
кольцо внутреннее/внешнее втулки сальника (для Камфлекс)
втулка нижняя/втулка верхняя (для Камфлекс)
подшипник стойки привода (для Камфлекс)
прокладка крышка/корпус
прокладка корпус/клетка
комплект уплотнений/прокладок
прокладка седло/корпус
прокладка корпус/нижняя крышка
затвор Варипак (согласно номеру указанному в модели клапана)
втулка направляющая
втулка опорная
манжета/комплект манжет
клетка
комплект Metso модель ZX (cальниковое уплотнение (согласно исполнению); подшипник вала; кольцо подшипника (комплект - 2 кольцевых); плунжер; штифт; прокладка крышка/седло; прокладка седло/корпус; седло; шпилька седла)
комплект уплотений седла (согласно исполению)
мембрана привода
ремкомплект для привода
набор пружин привода (пружина привода)
ручной дублер
позиционер (при необходимости)
фильтр-регулятор
бустерное реле
клапан быстрого сброса
соленоидный клапан
запирающий клапан
игольчатый клапан
концевой выключатель/датчик положения
комплект адаптации/узел обратной связи
манометр

## Заключение
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. | резкий отрыв плунжера от седла | деформация адаптации/элементов обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-100% хода клапана | перечень неисправного навесного оборудования указан в "Рекомендуемый ЗИП"
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | низкое значение зоны посадки плунжер/седло | деформация элементов обратной связи | высокое трение при выходе плунжера/диска из седла | некорректная работа позиционера (сбиты крайние точки)
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | зона посадки плунжер/седло отсутствует | люфты адаптации/обратной связи | высокое трение в диапазоне 0-50% хода клапана | некорректная работа позиционера (неккоректное отрабатывание заданной характеристики) | наблюдается видимая течь
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей, калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. | высокое значение зоны посадки плунжер/седло |  | высокое трение в диапазоне 50-100% хода клапана | позиционер неработоспособен
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. |  |  | высокое трение в средней зоне хода клапана
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется подтянуть сальниковую набивку.
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется ограничить ход клапана с применением функции позиционера "open stop adj".