## ТО
| Акт о проведении диагностики клапана | [6 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  |  |  | Позиция
| Цех |  |  |  |  | Серийный номер
| Отделение установка |  |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
| Материал деталей: |  |  |  |  | Позиционер
| Корпус |  |  |  |  | Давление питания, бар
| Крышка |  |  |  |  | Привод, ПБ
| Седло | CV/KV |  |  |  | Модель привода
| Шар |  |  |  |  | Движение хода клапана
| Диск |  |  |  |  | Материал сальника
Плунжер
Вал
Шток
Направляющая втулка
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
| Параметр измерения |  | Действительное значение: |  | Рекомендованное значение: |  | Примечание
Динамическая ошибка (среднее значение, %)
Ход штока, мм Ход вала, град
Заданный диапазон пружин привода, бар
Коэффициент трения, %
Трение, среднее значение (N)
Состояние проточной части
Состояние позиционера
Смещение хода клапана
График трения хода клапана*
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек.
Заключение*:
| Проточная часть |  |  | Исполнительный механизм |  |  |  | Позиционер
ДАТА:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Разработано ООО "РДК Системс"
Диагностические графики клапана, поз.
График зависимости ход штока/управляющий сигнал мА
График зависимости ход штока/давление в приводе
График трения, N
Разработано ООО "РДК Системс"
ДАТА:

## ТРС
| Акт теста на разрешающую способность, поз. | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  | Позиция
| Цех: |  |  | Серийный номер
| Установка: |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА РАЗРЕШАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
Восходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Ступенчатый шаг 5% |  | Ступенчатый шаг 2% |  | Ступенчатый шаг 1% | Ступенчатый шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
Ошибка на шаг, %
Нисходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Ступенчатый шаг 5% |  | Ступенчатый шаг 2% |  | Ступенчатый шаг 1% | Ступенчатый шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
Ошибка на шаг, %
| Разработано ООО "РДК Системс" |  |  |  |  | Дата:

## ТШР
| Акт теста шаговой реакции, позиция | [6 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  |  | Позиция
| Цех: |  |  |  | Серийный номер
| Отделение установка |  |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА ШАГОВОЙ РЕАКЦИИ
| № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование | № | Шаг | Т86, время | Перерегулирование
| 1 |  |  |  | 1
| 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  | 7
| 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  | 10
| Разработано ООО "РДК Системс" | [5 empty] | Дата:

## ТЧР
| Акт теста на чувствительность реагирования, поз. | [5 empty] | установки
| Данные по объекту: |  |  | Краткая спецификация на клапан:
| Объект: |  |  | Позиция
| Цех: |  |  | Серийный номер
| Установка: |  |  | Модель клапана
Производитель
DN/PN (ANSI)
Позиционер
Давление питания, бар
Привод, ПБ
Модель привода
Движение хода клапана
Материал сальника
ГРАФИК ТЕСТА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ
Восходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Задание + шаг 5% |  | Задание 1 + шаг 2% |  | Задание 2 + шаг 1% | Задание 3 + шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
|  | Допустимая ошибка на шаг, % | 15 |  | 15 |  | 25 | 50
Ошибка на шаг, %
Нисходящее движение
|  | Положение хода клапана, % | Задание - шаг 5% |  | Задание 1 - шаг 2% |  | Задание 2 - шаг 1% | Задание 3 - шаг 0,5%
Задание, %
Факт, %
|  | Допустимая ошибка на шаг, % | 15 |  | 15 |  | 25 | 50
Ошибка на шаг, %
Ошибка по положению, %
| Разработано ООО "РДК Системс" |  |  |  |  | Дата:

## Заключение
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. | резкий отрыв плунжера от седла | высокое трение при выходе плунжера/диска из седла | По нижнему диапазону | некорректная работа позиционера (сбиты крайние точки)
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Рекомендуется произвести ревизию привода. После ремонта произвести калибровку позиционера. | низкое значение зоны посадки плунжер/седло | высокое трение в диапазоне 0-100% хода клапана | По верхнему диапазону | некорректная работа позиционера (неккоректное отрабатывание заданной характеристики)
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Рекомендуется произвести ревизию привода. После ремонта произвести калибровку позиционера. | высокое значение зоны посадки плунжер/седло | высокое трение в диапазоне 0-50% хода клапана | Некорректная сборка | Позиционер неработоспособен. Диагностика выполнена с применением i/p преобразователя.
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера. Ремонт механической части не требуется. | зона посадки плунжер/седло отсутствует | высокое трение в диапазоне 50-100% хода клапана | Ход клапана ограничен упором/ручным дублером (вынести в ввод данных при указании хода клапана)
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера. Ремонт механической части не требуется. |  | высокое трение в средней зоне хода клапана
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести калибровку позиционера после ремонта. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Рекомендуется произвести ревизию привода.
Работа клапана удовлетворительная. Ремонт клапана не требуется. Рекомендуется подтянуть сальниковую набивку.
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести сборку шток привода/шток клапана согласно инструкции по сборке. В случае, если требуется ограничить ход клапана с применением функций позиционера, произвести настройку функции "open stop adj." После ремонта произвести калибровку позиционера.
Работа позиционера удовлетворительная. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию привода: выполнить разборку, проверка состояния мембраны, уплотнительных колец, колец поршня (при необходимости заменить). После ремонта произвести калибровку позиционера.