## ТО
Данные по объекту | [5 empty] | Краткая спецификация на клапан
Объект |  | Установка первичной переработки нефти |  |  |  | Позиция |  | 12-FV-034
Цех |  | Цех №3 |  |  |  | Серийный номер |  | SN-2024-1187
Отделение/установка |  | Компрессорная станция |  |  |  | Модель клапана |  | V200
[6 empty] | Производитель |  | Valtek
Материал деталей | [5 empty] | DN/PN (ANSI) |  | DN50 / PN40
Корпус |  | Сталь |  |  |  | Позиционер |  | SVI II AP
Крышка |  | Сталь |  |  |  | Давление питания, бар |  | 4.50
Седло | CV/KV | Сталь |  | 12.4/15.5 |  | Привод, ПБ |  | Открыт
Шар |  | Сталь нержавеющая |  |  |  | Модель привода |  | 39-71361
Диск |  | - |  |  |  | Движение хода клапана |  | линейное
Плунжер |  | Сталь нержавеющая |  |  |  | Материал сальника |  | PTFE
Вал |  | -
Шток |  | Сталь нержавеющая
Направляющая втулка |  | PTFE
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
Параметр измерения |  |  | Действительное значение |  | Рекомендованное значение |  | Примечание
Динамическая ошибка (среднее значение, %) |  |  | 1.20 |  | 2.0 |  | соответствует
Ход штока, мм Ход вала, град |  |  | 24.80 |  | 25.0 |  | не соответствует
Заданный диапазон пружин привода, бар |  |  | 0.40–1.20 |  | 0.40–1.20 |  | соответствует
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар |  |  | 0.60–3.80
Коэффициент трения, % |  |  | 4.10 |  |  |  | не превышает
Трение, среднее значение, Н |  |  | 186.000
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек |  |  | 00:03.200 |  | 00:03.400
Зона посадки плунжер/седло* |  |  | без видимых дефектов
Адаптация/детали адаптации позиционера* |  |  | удовлетворительно
Состояние навесного оборудования* |  |  | удовлетворительно
График трения хода клапана* |  |  | зоны повышенного трения отсутствуют
Наличие течи по сальнику* |  |  | видимая течь не наблюдается
Заключение* | [6 empty] | Рекомендуемый ЗИП*
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. | [6 empty] | сальниковое уплотнение (согласно исполнению)
комплект мягких уплотнений
диск/уплотнение диска
ИСПОЛНИТЕЛЬ: |  | Иванов И. И.
ЗАКАЗЧИК:
Дата |  | 02.09.2026
График задания
График давления от перемещения
График силы трения от перемещения