## ТО
Данные по объекту |  |  |  | Краткая спецификация на клапан
Объект | Установка первичной переработки нефти |  |  | Позиция |  | 12-FV-034
Цех | Цех №3 |  |  | Серийный номер |  | SN-2024-1187
Отделение/установка | Компрессорная станция |  |  | Модель клапана |  | V200
|  |  |  | Производитель |  | Valtek
|  |  |  | DN/PN (ANSI) |  | DN50 / PN40
|  |  |  | Позиционер |  | SVI II AP
|  |  |  | Давление питания, бар |  | 4.50
|  |  |  | Привод, ПБ |  | Открыт
|  |  |  | Модель привода |  | 39-71361
|  |  |  | Движение хода клапана |  | линейное
|  |  |  | Материал сальника |  | PTFE
РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ
Параметр измерения |  | Действительное значение | Рекомендованное значение |  | Примечание
Динамическая ошибка (среднее значение, %) |  | 1.20 | 2.0 |  | соответствует
Ход штока, мм Ход вала, град |  | 24.80 | 25.0 |  | не соответствует
Заданный диапазон пружин привода, бар |  | 0.40–1.20 | 0.40–1.20 |  | соответствует
Нижнее/верхнее значение давления в приводе, бар |  | 0.60–3.80
Коэффициент трения, % |  | 4.10 |  |  | не превышает
Трение, среднее значение, Н |  | 186.000
Время срабатывания прямого/обратного хода, сек |  | 00:03.200 | 00:03.400
Зона посадки плунжер/седло* |  | без видимых дефектов
Адаптация/детали адаптации позиционера* |  | удовлетворительно
Состояние навесного оборудования* |  | удовлетворительно
График трения хода клапана* |  | зоны повышенного трения отсутствуют
Наличие течи по сальнику* |  | видимая течь не наблюдается
Заключение* |  |  |  |  | Рекомендуемый ЗИП*
Работа позиционера неудовлетворительная. Произвести ремонт/замену позиционера/запчастей позиционера, калибровку позиционера. Работа механической части неудовлетворительная. Произвести ревизию клапана: выполнить разборку, чистку, мойку внутренних деталей, проверка рабочей поверхности плунжер/седло/шар, проверка штока/вала (при необходимости заменить). Произвести замену сальниковой набивки, уплотнений. Произвести ревизию привода. После ремонта произвести настройку позиционера. |  |  |  |  | сальниковое уплотнение (согласно исполнению)
комплект мягких уплотнений
диск/уплотнение диска
ИСПОЛНИТЕЛЬ: | Иванов И. И.
ЗАКАЗЧИК:
Дата | 02.09.2026
График задания
График давления от перемещения
График силы трения от перемещения